## Hoja1
Código TdC | orden | fecha | cliente | Acción | Número Medidor | Marca Medidor | Modelo Medidor | observacion | medidor extraido opera | marca de medidor extraido | modelo medidor extraido | validacion medidor
1029545728 | 1506765155 | 2025-08-11 | 110394374 | IT0009 - Instalación | 10200705 | METCOM | MCS30 3X277/480V CL 0,5 5-10 | DTO IT JC/JM ORDEN DE GESTION POR CAMBIO INSTALACION MACROMOL CD 82195TR1 ..OBSRRR.. SE ENCONTRO SUBESTACION INTERNA DE 800 KVA SIN MACROMEDIDA CON BLINDO BARRAS POT INS 37.4 KW EN SE PROCEDE CON INSTALACION EQUIPO DE MEDIDA MACRO TRADICIONAL YA QUE NO HAY COVERTURA GPRS CON CTS FX 200 SE REALIZAN PRUEBAS A MACRO INSTALADO LAS CUALES SON CONFORMES RELACION DE CTS 1000:5 OK SE INSTALA @JUEGODECTSFX200×3 @CONECTORES @BP @CABLE12×12 @PERNOMARGARITA @CABLEFLEX#12 @CONJUNTODECIERR AL FINALIZAR TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE TOMAN FOTOS
1029856260 | 1512630789 | 2025-08-14 | 308315 | IT0004 - Cambio | 25020209 | MICROSTAR | 3X(58/100....277/480V), 10-160A, CL1, 6E-2D | IT.RG/CR.MED BIC 2@ALTURA RED BT EN CELDA MANTIS NO BRINDA SEGURIDAD CELDA QUEMADA.ACOMETIDA 3X2 AWG,FUNCIONA EMPRESA DE PLASTICO,SE ENCONTRÓ MED QUEMADO DESCONECTADO CON DISPLAY APAGADO SE RELACIONA LECT ACT Y REACT EN CERO(0),NO SE RELACION SELLOS DE TAPA PRINCIPAL NI SELLOS DE CC POR MEDIDOR E INSTALACION QUEMADA,RP APAGADO,CABLE PAR TELEF AVERIADO, CAJA RP DETERIORADA SIN TAPA.PREDIO EN SERVICIO DIRECTO DEJADO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIA RADICADO#202563804642 CON POT.INST.38.85KW PRUEBAS AL-100%,SE REALIZA AFORO,SE VALIDA TELEM APP AUTODIAG 2 TELEM EN FALLA,SE @RETIRAN @CELDAS ENCONTRADAS DE @RP Y @MED,SE NORMALIZA SERVICIO INSTALANDO 1@CELDA MANTIS Y 1@CAJA MONO,SE INSTALA MED PRUEBAS DANDO OK,SE @CAMBIA RTU Y SIMCARD SE @INSTALA 1@RTU:053055,@1SIMCARD #57101702405420313,@5MTS PAR TELEF,1@RP, @1TUBO 1/2", 6@MTS CINTA BANDI Y 4@HEBILLAS @4CONECTOR PERFO @5MTS CABLE 3X2,SE CORRIGE @TELEM TELEM QUEDA OK.SI DESEA ESTAR PRESENTE EN LABORATORIO LLAMAR 5140000.SE DEJA CARTA
1029783649 | 1510844475 | 2025-08-14 | 417379 | IT0004 - Cambio | 37295538047 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | FALLA DE COMUNICACIÓN// INSPECCIÓN PARA CORREGIR FALLA DE TELEMEDIDA, SE ENCUENTRA MEDIDOR EN CELDA CLIENTE. FX 40 CTS 200/5, ACOM 3×4/0 AWG, P.INST 7 KW. MEDIDA PRESTA SERVICIO A BDG 2 ÉTICOS SERRANO GOMEZ, NO SE AFORA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGAS DEL PREDIO DANDO DENTRO DEL RANGO, SE CAMBIA MODEM Y SIM, MEDIDOR NO COMUNICA, MED ENCONTRADO CON PUERTO DE COMUNICACIÓN BLOQUEADO, SE EXPLICA PROCEDIMIENTO A PERSONA QUE ATIENDE, SE CAMBIA MEDIDOR, SE CAMBIA E INSTALA SISTEMA DE TELEMEDIDA, USO DE STARBET V2, SE CREA CUENTA, @TELEMEDIDA OK. @MMTACO, SE INST. @MODEM RU.SD8CD01013, SIM.8957101702405420322. @MMCAJA, SE VERIFICA BANDEJA PARTE POSTERIOR PARA CONFIRMAR CONEXIONADO. AL FINALIZAR QUEDA TODO OK, SEÑOR USUARIO TIENE DOS DIAS HÁBILES PARA COMUNICARSE Y ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO, PARA AGEN COMUNIQUESE A LA LINΕΑ 6015140000, SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR, SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO
1029820136 | 1511682579 | 2025-08-14 | 2210888 | IT0004 - Cambio | 28336903 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR OBS TRR ARMARIO INTERNO 5 CUENTAS ACOMETIDA 2X8 DESDE BARRAJE POT INS 0.06KW PRESTA SERVICIO A APARTAMENTO. MEDIDOR ELECTRÓNICO CON DISPLAY APAGADO LECTURA ILEGIBLE. MEDIDOR NO REGISTRA. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS
1029822590 | 1511707327 | 2025-08-14 | 561655 | IT0004 - Cambio | 28336468 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN POR CUADRILLA LIVIANA FONO SERVICIO SE VALIDA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR ACTIVIDAD ESTADO DE CONEXIÓN SE GARANTIZA LECTURA CLIENTE INDICA FALLA DE MEDIDOR CELDA INTERNA NORMALIZADA ACOMETIDA NÚMERO 8 AWG DESDE BARRAJE PRESTA SERVICIO RESIDENCIAL PRIMER PISO SE VALIDA MEDIDOR CON DISPLAY APAGADO BLOQUEADO LECTURA ILEGIBLE SE INGRESA LECTURA CERO POR EFECTOS DE IMPRESIÓN MEDIDOR NO REGISTRA NO EMITE IMPULSOS SE REALIZA CAMBIO DE COMPONENTE EN PRESENCIA DEL CLIENTE COMUNICARSE CON LÍNEA ATENCIÓN 5140000 AGENDAR CITA Y ESTAR PRESENTE EN PRUEBAS DE DICTAMEN DE LABORATORIO PARA MAYOR INFORMACIÓN WWW.ENEL.COM.CO SE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SE TOMA SOPORTE FOTOGRÁFICO