## Sheet1
Código TdC | orden | fecha | cliente | Acción | Número Medidor | Marca Medidor | Modelo Medidor | observacion | medidor extraido opera | marca de medidor extraido | modelo medidor extraido | validacion medidor | cliente | marca de medidor extraido | modelo medidor extraido | medidor extraido opera | validacion medidor
1029545728 | 1506765155 | 2025-08-11 | 110394374 | IT0009 - Instalación | 10200705 | METCOM | MCS30 3X277/480V CL 0,5 5-10 | DTO IT JC/JM ORDEN DE GESTION POR CAMBIO INSTALACION MACROMOL CD 82195TR1 ..OBSRRR.. SE ENCONTRO SUBESTACION INTERNA DE 800 KVA SIN MACROMEDIDA CON BLINDO BARRAS POT INS 37.4 KW EN SE PROCEDE CON INSTALACION EQUIPO DE MEDIDA MACRO TRADICIONAL YA QUE NO HAY COVERTURA GPRS CON CTS FX 200 SE REALIZAN PRUEBAS A MACRO INSTALADO LAS CUALES SON CONFORMES RELACION DE CTS 1000:5 OK SE INSTALA @JUEGODECTSFX200×3 @CONECTORES @BP @CABLE12×12 @PERNOMARGARITA @CABLEFLEX#12 @CONJUNTODECIERR AL FINALIZAR TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE TOMAN FOTOS |  |  |  |  | 110394374 |  |  |  | No encontrado
1029634265 | 1508167345 | 2025-08-11 | 556127 | IT0004 - Cambio | 6020743 | ENEL | CERT3-I(5/100A) 3X120/208V Cl. 1 | TROUBLESHOOTING CLIENTE INSPECCION CUENTA SMART, MEDIDOR PERDIO COMUNICACION CON EL CONCENTRADOR SE ENCUENTRA CELDA NORMALIZADA TRIFASICA COMUNICACIÓN EN FALLA ACOMETIDA 3×8 AWG POTENCIA INSTATANIA 0.36 KW SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA RESITIVA DANDO AL -100% DE ERROR MEDIDOR BLOQUEADO PRESTA SERVICIO A VIVIENDA REALIZA RESET AL MEDIDOR NO RESPODEN SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR SE RESTABLECE COMUNICACIÓN CON CGM CGM CÓDIGO: SM 51681 MEDIDOR RETIRADO ES ENVIADO EN CADENA DE CUSTODIA PARA SU DICTAME SE ENTRAGA CARTA DE CAMBIO INSTALACIÓN QUEDA FUNCIONANDO COMO SE ENCONTRO PRUEBAS FINALES DANDO DENTRO DEL RANGO SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | 556127 |  |  |  | No encontrado
1029752967 | 1510454949 | 2025-08-11 | 2334488 | IT0004 - Cambio | 28336371 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION LV. SE ENCUENTRA CLIENTE CON EL SERVICIO SUSPENDIDO DESDE CC. SE REALIZA RECONEXION DEL SERVICIO DESDE MEDIDOR CON ORDEN ENEL YA QUE CLIENTE PERMITE REALIZAR INSPECCION INTEGRAL Y CAMBIO DE MEDIDOR. POTENCIA INSTANTANEA 0.16 KW. ACOMETIDA NO 8 DESDE BARRAJE. MEDIDOR EXTERNO ARMARIO 12 CUENTAS. USO VIVIENDA. AFORO REALIZADO. SIN SELLO EN CC 1D1. PRUEBAS A MEDIDOR DAN BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO. SE RETIRA MEDIDOR EN KIT DE CUSTODIA PARA SU DICTAMEN EN LABORATORIO. COMUNICARSEAL 5140000 SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EL DICTAMEN. SE ENTREGA CARTA. PRUEBAS A MEDIDOR INTALADO DENTRO DEL RANGO. SE ANEXAN FOTOS. |  |  |  |  | 733277 |  |  |  | No encontrado
1029778023 | 1510644065 | 2025-08-11 | 733277 | IT0004 - Cambio | 25010267 | MICROSTAR | 3X(58/100....277/480V), 10-160A, CL1, 6E-2D | INSPECCIÓN PARA VALIDAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MEDIDA, SE LLEGA A PREDIO, SE ENCUENTRA MEDIDOR EN CELDA MINI MANTIS A LA ALTURA DE LA RED DE BT, ACOM 3×8+10 AWG P.INST 15 KW, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO, PRUEBAS POR DEBAJO DEL RANGO, BAJO PORCENTAJE REGISTRADO POR EL MEDIDOR, SE EVIDENCIA MEDIDOR QUEMADO A LA ENTRADA DE LA FASE R, SE EXPLICA PROCEDIMIENTO A PERSONA QUE ATIENDE, SE CAMBIA MEDIDOR, SE CAMBIA E INSTALA REPETIDOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS OK DENTRO DEL RANGO, SE HACE USO DE STARBEAT, @TELEMEDIDA OK, SE DEJA EL MISMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENCONTRADO, SE REALIZA @AFORO, MEDIDA PRESTA SERVICIO A AUTOLAVADO EL TABOR, REPETIDOR QUEDA DANDO LECTURA OK, AL FINALIZAR QUEDA TODO OK, SEÑOR USUARIO TIENE DOS DÍAS HÁBILES PARA AGENDAR Y ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO, PARA AGENDAR COMUNIQUESE A LA LÍNEA ENEL 6015140000. SE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR, SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO. |  |  |  |  | 2493619 |  |  |  | No encontrado
1029782136 | 1510691742 | 2025-08-11 | 2493619 | IT0004 - Cambio | 28336904 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION SOLICITADA POR EL CLIENTE PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR OBS TRR CELDA EXTERNA 1 CUENTA ACOMETIDA 2X8 AWG AÉREA POT INS 0.21KW PRESTA SERVICIO A VIVIENDA PERSONA QUE ATIENDE MANIFIESTA QUE LE A ESTADO SUBIENDO EL CONSUMO. PRUEBAS AL MEDIDOR PRESENTANDO FALLAS MEDIDOR REGISTRA ALTO PORCENTAJE MEDIDOR REGISTRA SIN CARGA. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. VISOR OPACO SE REALIZA CAMBIO PARA NORMALIZAR LA TOMA DE LECTURAS @MMTCAJA SE EXPLICA A USUARIO QUE LOS COBROS SERÁN POR MEDIO DE LA FACTURA. SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 98167619 |  |  |  | No encontrado
1029782152 | 1510652575 | 2025-08-11 | 98167619 | IT0004 - Cambio | 28336022 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION PARA CAMBIO DE MEDIDOR POR HALLAZGOS REPORTADOS EN ORDEN ANTERIOR OBS TRR ARMARIO INTERNO 12 CUENTAS ACOMETIDA 2X8 POT INS 0.11 KW PRESTA SERVICIO A VIVIENDA. MEDIDOR NO EMITE PULSOS REGISTRA BAJO PORCENTAJE. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SE ENTREGA CARTA, CLIENTE SE AUSENTA AL MOMENTO DE DILIGENCIAMIENTO DE ACTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 644473 |  |  |  | No encontrado
1029782154 | 1510694017 | 2025-08-11 | 644473 | IT0004 - Cambio | 25010265 | MICROSTAR | 3X(58/100....277/480V), 10-160A, CL1, 6E-2D | LEET, INSTALACIÓN DE EQUIPO MOL, POT INST 2 KW, MED ELECTROM CON 5 ENT 1 DEC CON LECT ACT; 12366.5 KWH FX 1 ACOMETIDA 3X4 AWG CU ABIERTA DESDE BARRAGE, SE REALIZAN PRUEBAS MANUALES MÁS CARGA DEL PREDIO Y SIMULADOR DE CARGA DENTRO DEL RANGO, MEDIDOR PRESTA SERVICIO A ÁREAS COMUNES DE EDIFICIO PORTELLO, SIN SELLOS 2 DE 2 EN ARMARIO, SE RETIRA MEDIDOR PARA SER ENVIADO A LABORATORIO, CLIENTE CUENTA CON DOS DÍAS HÁBILES PARA COMUNICARSE PARA SABER HORA Y FECHA DE DICTAMEN DEL MISMO, SE DEJA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR, SE LE INFORMA AL CLIENTE QIE EL.CAMBIO DE MEDIDOR 39635067 CUALQUIER COBRO SE GENERARÁ EN LA FACTURA, SE AFORA, SE INSTALA MED 25010256 MODEM.SD&CD01128, UNA CAJA PLC PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN SE CREA CUENTA EN STAR BEAT Y TELEMEDIDA QUEDA FUNC.OK, TIEMPO DE LA INSPECCIÓN DEBIDO A ESPERA DE AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO DE MEDIDOR, MAY INF AL 5140000 ENEL COLOMBIA. |  |  |  |  | 2616329 |  | MRSEN1 | Residencial | Básica
1029782171 | 1510693303 | 2025-08-11 | 2616329 | IT0004 - Cambio | 28336016 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR MONOFASICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARHA RESISTIVA, MEDIDOR NO REGISTRA, LED NO EMITE PULSOS, PORCE DE ERROR _-100_%, MEDIDOR QUEMADO, SERVICIO DIRECTO POR AE, POTENCIA INSTANTÁNEA 0.14 KW, MEDIDOR PARA USO DE VIVIENDA, SE INFORMA A CLIENTE, SE PROCEDE A CAMBIARLO, SE INSTALA 2 METROS DE CABLE PARA EMPALMAR ACOMETIDA Y DERIVACION DE MEDIDOR A PIN @MMTACO SE RETIRA EMPALMES, MEDIDOR INSTALADO FUNCIONA DENTRO DE LO NORMAL, CELDA EXTERNA NORMALIZADO PARA 3 CUENTAS, NO SE SELLA, ACOMETIDA 2X8 LINEA ABIERTA DESDE POSTE, TODO QUEDA FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES, SE REALIZA AFORO, SEÑOR USUARIO COMUNICARSE A LA LINEA 5140000 PARA PRUEBAS DE LABORATORIO SI LO REQUIERE, SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR SE ANEXAN FOTOS. |  |  |  |  | 277230019 |  |  |  | No encontrado
1029782208 | 1510689428 | 2025-08-11 | 277230019 | IT0004 - Cambio | 11492 | NINGBO | N23U03 (2X120/208) 5-100A, CL 1, 5E-2D | ATJG/A.A.INSPECCION A SOLICITUD DEL CLIENTE SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO UBICADO EN ARMARIO PRESTA SERVICIO A VIVIENDA SE ENCUENTRA MEDIDOR EN SERVICIO DIRECTO DEJADO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. MEDIDOR CON BORNERO DE FASES QUEMADO NO SE REALIZAN PRUEBAS POR RIESGO ELÉCTRICO SE EXPLICAN PROCEDIMIENTOS CLIENTE ACEPTA COSTOS SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR. MED INSTALADO #11492 MARCA 75. NIGBO SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO DANDO NORMALES. SE REALIZA MANTENIMIENTO ACOMETIDA @MMTACO SE REALIZA @AFORO . SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO, SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO COMUNICARSE CON LÍNEA DE ATENCIÓN ENEL601(5140000) EN PRÓXIMOS 2 DÍAS HÁBILES. SE TOMAN FOTOS. |  |  |  |  | 2272064 |  |  |  | No encontrado
1029783608 | 1510801497 | 2025-08-11 | 2272064 | IT0004 - Cambio | 28336364 | HEXING | HXE12R 5(120)A | A.M, DTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS, B.S, OBS TRR.., VISITA POR SOLICITUD DE CLIENTE, MEDIDOR MONOFASICO, ORDEN CLIENTE OBJETIVO, FUNCIONA VIVIENDA MAS LOCAL SALON DE BELLEZA, CELDA DE MEDIDOR EXTERNA 4 CUENTAS NORMALIZADA, SE CAMBIA @VISOR@ ACOMETIDA #8 LINEA ABIERTA DESDE BARRAJE, SIN SELLO EN CC 1/1, POT INSTT 0.14 KW, MEDIDOR REGISTRANDO ALTO PORCENTAJE, REGISTRA SIN CARGA, SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR, SE INSTALA EL MEDIDOR # 28336364 MARCA 117 HEXING MONOFASICO CON LECTURA ACTIVA 1.075 Y REACTIVA 0.580, MEDIDOR CONFORME A PRUEBAS, REGISTRANDO DENTRO DEL RANGO NORMAL, SE REALIZA AFORO, APLICA CAMBIO DE MODALIDAD A COMERCIAL YA QUE EL AFORO COMERCIAL SUPERA LOS 3 KW SIN CONEXIONAD, FAVOR ACTUALIZAR EN SISTEMA, SE ENTREGA CARTA DE NOTIFICACIÓN DE CAMBIO, SR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN PRUEBAS DE LABORATORIO DE MEDIDOR RETIRADO COMUNICARSE AL # 5140000 Y COORDINAR CITA ANTES DE 2 DÍAS, CLIENTE ACEPTA COSTOS POR VISOR, TODO QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD, SE TOMAN FOTOS. |  |  |  |  | 2105172 |  |  |  | No encontrado
1029791626 | 1510929297 | 2025-08-11 | 2105172 | IT0004 - Cambio | 28336914 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR OBS TRR ARMARIO EXTERNO 20 CUENTAS ACOMETIDA 2X8 DESDE BARRAJE POT INS 0.04KW PRESTA SERVICIO A APARTAMENTO. MEDIDOR ELECTRÓNICO CON DISPLAY APAGADO LECTURA ILEGIBLE. MEDIDOR NO REGISTRA. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 744398 |  |  |  | No encontrado
1029791817 | 1510929276 | 2025-08-11 | 744398 | IT0004 - Cambio | 6022038 | ENEL | CERT3-I(5/100A) 3X120/208V Cl. 1 | INSPECCION INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR OBS TRR ARMARIO INTERNO 7 CUENTAS ACOMETIDA 3X8+10 DESDE BARRAJE POT 0.01KW PRESTA SERVICIO A APARTAMENTO. MEDIDOR ELECTRÓNICO CON DISPLAY APAGADO LECTURAS ILEGIBLES. MEDIDOR NO REGISTRA. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SE RESTABLECE TELEMEDIDA CON GCM CODIGO (SM51682). SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 2494591 |  | 1 | Medidor | HEXING
1029791875 | 1510929270 | 2025-08-11 | 2494591 | IT0004 - Cambio | 28336906 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR OBS TRR CELDA EXTERNA 2 CUENTAS ACOMETIDA 2X8 POT INS 0.52KW PRESTA SERVICIO A VIVIENDA. MEDIDOR ELECTRÓNICO CON DISPLAY BLOQUEADO ARROJANDO LECTURA ACTIVA LECTURA REACTIVA ILEGIBLE. MEDIDOR NO REGISTRA. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. VISOR OPACO SE REALIZA CAMBIO PARA NORMALIZAR LA TOMA DE LECTURAS @MMTCAJA SE EXPLICA A USUARIO QUE LOS COBROS SERÁN POR MEDIO DE LA FACTURA. SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 2373556 |  | JOSE WILLIAN MENDIETA RODRIGUEZ | 2373556 | CL 72 F NO 111 - 19 PI 2
1029793262 | 1510935527 | 2025-08-11 | 2373556 | IT0004 - Cambio | 28336934 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR MONOFASICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARHA RESISTIVA, MEDIDOR NO REGISTRA, LED NO EMITE PULSOS, PORCE DE ERROR _-100_%, POTENCIA INSTANTÁNEA 0.10 KW, MEDIDOR PARA USO DE GIMNASIO, SE INFORMA A CLIENTE, SE PROCEDE A CAMBIARLO, MEDIDOR INSTALADO FUNCIONA DENTRO DE LO NORMAL, CELDA EXTERNA NORMALIZADO PARA 4 CUENTAS, NO SE SELLA, ACOMETIDA 2X8 LINEA ABIERTA DESDE BARRAJE. TODO QUEDA FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES, SE REALIZA AFORO, SE DEBE ACTUALIZAR EN SISTEMA CAMBIO DE MODALIDAD DE RESIDENCIAL A COMERCIAL AREA Y AFARO 100% COMERCIAL. SEÑOR USUARIO COMUNICARSE A LA LINEA 5140000 PARA PRUEBAS DE LABORATORIO SI LO REQUIERE, SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR SE ANEXAN FOTOS. |  |  |  |  | 1677822 |  | 1677822 | GESTION HABITAT | 1677822
1029793263 | 1510936633 | 2025-08-11 | 1677822 | IT0004 - Cambio | 23911442 | HEXING | HXE34K CONX. DIRECTA 5(120)A, 5.2 | INSPECCIÓN INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR TRIFÁSICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARHA RESISTIVA, MEDIDOR NO REGISTRA, DISCO FRENADO, PORCE DE ERROR _-100_%, POTENCIA INSTANTÁNEA 0.48 KW, MEDIDOR PARA USO DE VIVIENDA, SE INFORMA A CLIENTE, SE PROCEDE A CAMBIARLO, MEDIDOR INSTALADO FUNCIONA DENTRO DE LO NORMAL, CELDA INTERNO NORMALIZADO PARA 12 CUENTAS, NO SE SELLA, ACOMETIDA 4X8 LINEA ABIERTA DESDE BARRAJE, TODO QUEDA FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES, SE REALIZA AFORO, SEÑOR USUARIO COMUNICARSE A LA LINEA 5140000 PARA PRUEBAS DE LABORATORIO SI LO REQUIERE, SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR SE ANEXAN FOTOS. |  |  |  |  | 137591 |  |  |  | No encontrado
1029793280 | 1510936724 | 2025-08-11 | 137591 | IT0004 - Cambio | 19135 | NINGBO | N34U03 (3X120/208V), 5-100A, CL1, 6E2D | IT. UL-12 SA. INSPECCIÓN TECNICA PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR.. SE ENCUENTRA PREDIO CON MEDIDOR OBJETIVO QUEMADO EN BLOQUE DE TERMINAÑES ENTRADA Y SALIDA DE NUETROS. NEUTRO DESCONECTADO DEJADO POR ATENCION DE EMERGENCIA. CON POTENCIA INSTANTÁNEA 0.24KW. CELDA DE MEDIDA EXTERNA CON 2 CUENTAS. PRESTA SERVICIO A VIVIENDA. SIN SELLO.EN CAJA DE CONEXIONES. MEDIDOR NO REGISTRA.... SE CAMBIA MEDIDOR Y SE ENVÍA AL LABORATORIO EN TULA TRANSPARENTE SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DÍAS CALENDARIO PARA COMUNICARSE EN LA LÍNEA 601-5140000 DE ENEL-COLOMBIA. Y AGENDAR UNA.CITA SI DESEA ESTAR PRESENTE EN LA EVALÚACION.DEL MEDIDOR EN EL LABORATORIO @MMTACO SE REALIZA MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELIMINANDO EMPALMES. SEÑOR USUSARIO CUNTA CON 30 DÍAS CALENDARIO PARA REALIZAR ADECUACIONES OBLIGATORIAS SEGUN NOR.ATIVIDAD VIGENTE DE NO HACERLO SOPENA A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SEGUN CCU. SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO. SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  |  | 2401156 |  | Residencial | 2401156 | CARLOS MOISES ROSAS
1029793289 | 1510936888 | 2025-08-11 | 2401156 | IT0004 - Cambio | 28336363 | HEXING | HXE12R 5(120)A | A.M, DTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS, B.S, OBS TRR.., VISITA EJECUTADA POR SOLICITUD DE CLIENTE, INSPECCIÓN INTEGRAL, MEDIDOR MONOFASICO, ORDEN CLIENTE OBJETIVO, FUNCIONA VIVIENDA, CELDA DE MEDIDOR EXTERNA 2 CUENTAS NORMALIZADA, SE REALZIA CAMBIO DE @VISOR@, ACOMETIDA 2X8+10 AWG CONCENTRICA AÉREA, SIN SELLO EN CM 1/1, POT INSTT 0.18 KW, SE REALIZAN PRUEBAS, MEDIDOR REGISTRANDO ALTO PORCENTAJE, SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR, SE INSTALA EL MEDIDOR # 28336363 MARCA 117 HEXING MONOFASICO CON LECTURA ACTIVA 1.080 Y REACTIVA 0.580, MEDIDOR CONFORME A PRUEBAS, REGISTRANDO DENTRO DEL RANGO NORMAL, NO SE REALIZA AFORO NO HAY ACCESO, SE ENTREGA CARTA DE NOTIFICACIÓN DE CAMBIO, SR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN PRUEBAS DE LABORATORIO DE MEDIDOR RETIRADO COMUNICARSE AL # 5140000 Y COORDINAR CITA ANTES DE 2 DÍAS, CLIENTE ACEPTA COSTOS POR CAMBIO DE VISOR, TODO QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD, SE TOMAN FOTOS. |  |  |  |  | 2796516 |  |  |  | No encontrado
1029793297 | 1510965074 | 2025-08-11 | 2796516 | IT0004 - Cambio | 28336796 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN POR CUADRILLA LIVIANA FONOSERVICIO SE VALIDA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR ACTIVIDAD ESTADO DE CONEXIÓN SE GARANTIZA TOMA DE LECTURA CLIENTE INDICA FALLA DE MEDIDOR CELDA NORMALIZADA BIFAMILIAR DOS CUENTAS PRESTA SERVICIO RESIDENCIAL BQ6 CASA 2 SE REALIZAN PRUEBAS CON CARGA RESISTIVA EQUIPO PATRÓN POTENCIA INSTAN 0.12 KW MEDIDOR NO EMITE IMPULSOS NO REGISTRA SE REALIZA CAMBIO DE COMPONENTE EN PRESENCIA DEL.CLIENTE REGISTRANDO E INTEGRANDO SEÑOR USUARIO COMUNICARSE CON LÍNEA ATENCIÓN 5140000 AGENDAR CITA Y ESTAR PRESENTE EN PRUEBAS DE DICTAMEN DE LABOARTORIO SE LE EXPLICA PROCEDIMIENTO PARA MAYOR INFORMACIÓN WWW.ENEL.COM.CO SE REALIZA @MMTACO CAMBIO DE VISOR DE CELDA GARANTIZANDO TOMA DE LECTURA @MMTACO CAMBIO DE TERMOMAGNETICO MONOFASICO CLIENTE ACEPTA COSTOS Y CONDICIONES SE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SE TOMA SOPORTE FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | 2552479 |  | DORA INES FORERO DE ROJAS | 2552479 | KR 99 B NO 64 G - 10
1029793309 | 1510931682 | 2025-08-11 | 2552479 | IT0004 - Cambio | 23236 | NINGBO | N12U01 1x120V 5-100A, CL1 6E 2D | INSPECCION AL MEDIDOR PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO A SOLICITUD DEL CLIENTE, SD LLEGA AL SITIO SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO EN CELDA NORMALIZADA CON ACOMETIDA 2*8, CON POTENCIA INSTANTÁNEA DE 0.123 KW, SIN SELLOS EN CM 1/1, EN CC 1/1, MEDIDOR PRESTA SERVICIO A VIVIENDA, SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO DANDO-100% DE ERROR, MEDIDOR QUEMADO, NO PULSA Y NO INTEGRA, SE EXPLICA PROCEDIMIENTO SE ENTREGA CARTA Y SE CAMBIA MEDIDOR, SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR INSTALADO CON CARGA DEL PREDIO DANDO OK, SE REALIZA @AFORO, SE RETIRA MEDIDOR EN TULA #601135, PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 5140000 EN 2 DIAS HÁBILES. |  |  |  |  | 108666263 |  | Residencial | Básica | MRSEN1
1029793316 | 1510986229 | 2025-08-11 | 108666263 | IT0004 - Cambio | 28336916 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION SOLICITADA POR EL CLIENTE PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR OBS TRR ARMARIO EXTERNO 5 CUENTAS ACOMETIDA 2X8 DESDE BARRAJE POT INS 0.01KW PRESTA SERVICIO A APARTAMENTO. PRUEBAS AL MEDIDOR PRESENTANDO FALLAS MEDIDOR NO EMITE PULSOS NO REGISTRA. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 390818 |  | Industrial | Básica | MRSEN1
1029794067 | 1511154369 | 2025-08-11 | 390818 | IT0004 - Cambio | 25010164 | MICROSTAR | 3X(58/100....277/480V), 10-160A, CL1, 6E-2D | DTO INS INSPECCIÓN FINO SERVICIO MJ OBS TRR...SE ENCONTRÓ MEDIDA ESPECIAL MANTIZ JUNIOR A LA ALTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN. ACOMETIDA AÉREA CONCENTRICA AWG 3*8 POT INS 2.30 KW USO INDUSTRIAL. SE VALIDA COMUNICACIÓN CON AUTODIAGNOSTICO2 LA CUAL ESTA OK. SE EVIDENCIA CARGAS 0 EN AUTODIAGNOSTICO2. SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR EL CUAL NO REGISTRA SE EXPLICA PROCEDIMIENTO A USUARIO. RP EN POSTE ARROJANDO DATOS. CAJA EN MAL ESTADO. SE RETIRA MEDIDOR PARA LABORATORIO SÑEOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE MEDIDOR LLAMAR A LA LÍNEA 5140000 0 5115115 EN DOS DÍAS HÁBILES. SE DEJA CARTA DE CAMBIO. SE REALIZA @RETIRO CAJA SE INSTALA 1@ CAJA EXTRA PERNO @2HEBILLAS 3@METROS CINTA BANDI PARA ASEGURAR TOMA DE LECTURA. PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO DENTRO DEL RANGO. EQUIPOS Y ELECTRODOMÉSTICOS QUEDAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. TIEMPO DE INSPECCIÓN POR LLUVIAS . SE TOMAN FOTOS |  |  |  |  | 554673 |  | KR 68 H NO 67 B - 12 | 554673 | ORJUELA V.FRANCISCOS
1029794092 | 1511002545 | 2025-08-11 | 554673 | IT0004 - Cambio | 28336015 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN INTEGRAL PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR MONOFASICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARHA RESISTIVA, MEDIDOR NO REGISTRA, LED NO EMITE PULSOS, PORCE DE ERROR _-100_%, POTENCIA INSTANTÁNEA 0.20 KW, MEDIDOR PARA USO DE VIVIENDA, SE INFORMA A CLIENTE, SE PROCEDE A CAMBIARLO, MEDIDOR INSTALADO FUNCIONA DENTRO DE LO NORMAL, CELDA INTERNO PARA 1 CUENTA NO CUMPLE NORMA, NO SE SELLA, ACOMETIDA 2X8 LINEA ABIERTA DESDE POSTE, TODO QUEDA FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES, SE REALIZA AFORO, SEÑOR USUARIO COMUNICARSE A LA LINEA 5140000 PARA PRUEBAS DE LABORATORIO SI LO REQUIERE, SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR SE ANEXAN FOTOS. |  |  |  |  | 761138 |  |  |  | No encontrado
1029794099 | 1511102377 | 2025-08-11 | 761138 | IT0004 - Cambio | 10200727 | METCOM | MCS30 3X277/480V CL 0,5 5-10 | LEET VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE MEDIDA E INSTALAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN MOL SI MEDIDOR NO ES COMPATIBLE CON TELEMEDIDA PROCEDER CON CAMBIO DE MEDIDOR/TOMA DE CARGAS ANTES DE INICIAR INSPECCIÓN R=5.4 S=5 T=4.5/SE ENCONTRÓ MEDIDOR ELSTER A1800/FX 3500/CTS 50:5A Y PTS 35000/100V/ACOMETIDA XLPE/POT 298KW/PRESTA SERVICIO A FABRICA DE MUEBLES Y BODEGAS/PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DANDO DENTRO DEL RANGO/SE VERIFICA BANDEJA DE FIJACIÓN PARTE POSTERIOR CONEXIONADO OK/SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR POR PUERTO BLOQUEADO/SE INSTALA MÓDEM,SIMCARD Y 1 MTS DE PAR TELEFONICO/MEDIDOR RETIRADO ES LLEVADO AL LABORATORIO PARA SU EVALUACIÓN CLIENTE TIENE 2 DÍAS HÁBILES PARA LLAMAR A ENEL SI QUIERE ASISTIR/PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO OK/SE DEJA CARTA/PRUEBA DE TELEMEDIDA OK/SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO TODO QUEDA FUNCIONANDO NORMA/@1XPRUEBA. |  |  |  |  | 300058462 |  |  |  | No encontrado
1029806875 | 1511294009 | 2025-08-11 | 300058462 | IT0004 - Cambio | 28336905 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION REMITIDA POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA CAMBIO DE MEDIDOR QUEMADO OBS TRR CELDA EXTERNA 1 CUENTA ACOMETIDA 2X10 AWG AÉREA PRESTA SERVICIO A VIVIENDA. MEDIDOR DESCONECTADO CON BLOQUE DE TERMINALES QUEMADA EN SERVICIO DIRECTO MONOFASICO POT INS 0.31KW DEJADO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ID8422. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO. SE RETIRA MEDIDOR EN TULA TRASPARENTE AL LABORATORIO SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN EVALUACIÓN DE ELEMENTO COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000 EN LOS SIGUIENTES 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL CAMBIO. SE RETIRAN EMPALMES DE DIRECTO @MMTACO. MEDIDOR INSTALADO A PRUEBAS CONFORMES. TODOS LOS EQUIPOS QUEDAN A SATISFACCIÓN DEL USUARIO. VISOR OPACO SE REALIZA CAMBIO PARA NORMALIZAR LA TOMA DE LECTURAS @MMTCAJA SE EXPLICA A USUARIO QUE LOS COBROS SERÁN POR MEDIO DE LA FACTURA. SE ENTREGA CARTA. SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 438485 | ENEL | Residencial | KR 6 NO 49 - 65 AP 301 | 438485
1029806906 | 1511294003 | 2025-08-11 | 1593955 | IT0004 - Cambio | 23911494 | HEXING | HXE34K CONX. DIRECTA 5(120)A, 5.2 | A.T, DTO INSPECCIONES TÉCNICAS, B.S, OBS TRR.., VISITA POR ATENCION DE EMERGENCIAS, INSPECCIÓN INTEGRAL, MEDIDOR TRIFASICO, FUNCIONA VIVIENDA, ARMARIO DE MEDIDOR INTERNO 12 CUENTAS NORMALIZADO, ACOMETIDA 3X8+10 LINEA ABIERTA DESDE BARRAJE, SIN SELLOS EN CC 2/2, SE ENCUENTRA MEDIDOR QUEMADO, DESCONECTADO, SERVICIO DIRECTO DEJADO POR ATENCION DE EMERGENCIAS, POT INSTT 0.18 KW, SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR, ACOMETIDA EMPALMADA, SE REALIZA @MMTACO@ SE ADECUA ACOMETIDA PARA CONEXIÓN A MEDIDOR, SE INSTALA EL MEDIDOR # 23911494 MARCA 117 HEXING TRIFASICO CON LECTURA ACTIVA 6.59 Y REACTIVA 2.63, MEDIDOR CONFORME A PRUEBAS, REGISTRANDO DENTRO DEL RANGO NORMAL, SE REALIZA AFORO, SE ENTREGA CARTA DE NOTIFICACIÓN DE CAMBIO, SR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN PRUEBAS DE LABORATORIO DE MEDIDOR RETIRADO COMUNICARSE AL # 5140000 Y COORDINAR CITA ANTES DE 2 DÍAS, TODO QUEDA FUNCIONANDO CON NORMALIDAD, SE TOMAN FOTOS. |  |  |  |  | 564011 |  |  |  | No encontrado
1029807000 | 1511294008 | 2025-08-11 | 438485 | IT0004 - Cambio | 6029384 | ENEL | CERT3-I(5/100A) 3X120/208V Cl. 1 | J.P- INSPECCIÓN CUADRILLA LIVIANA AT, SE ENCUENTRA ARMARIO DE MEDIDORES INTERNO, ACOMETIDA LÍNEA ABIERTA TRIFASICA DESDE BARRAJE #8, SE ENCUENTRA MEDIDOR BLOQUEADO EN SERVICIO DIRECTO DEJADO POR ATENCIÓN DE EMERGENCIA, SD CON CARGA DE 0.03KW, SD PRESTA SERVICIO A APARTAMENTO, SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR, MEDIDOR INSTALADO CONFORME A PRUEBAS, MEDIDOR RETIRADO ES ENVIADO A LABORATORIO, SE DEJA CARTA, SE REALIZA PRUEBA DE COMUNICACIÓN DE MEDIDOR INTALADO CON CTYM CÓDIGO: SM51683, TODO QUEDA FUNCIONANDO NORMAL DESPUÉS DEL CAMBIO, SE ANEXAN FOTOS. |  |  |  |  | 364018 |  | 364018 | TERRE DES HOMMES DEUTSCHLAND EV | 364018
1029808909 | 1511528092 | 2025-08-11 | 564011 | IT0004 - Cambio | 24066185 | MICROSTAR | 2x120/208V 5(100)A CL1 6-2 | GEMOL, INSPECCIÓN INTEGRAL AL MEDIDOR PARA CAMBIO DE MEDIDOR E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN AGP A CLIENTE AUTOGENERADOR A PEQUEÑA ESCALA, SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO EN CELDA NORMALIZADA, CON ACOMETIDA 2*8, MEDIDOR PRESTA SERVICIO A VIVIENDA, SE REALIZAN PRUEBAS CON CARGA DEL PREDIO DANDO DENTRO DEL RANGO, SE EXPLICA PROCEDIMIENTO SE ENTREGA CARTA Y SE CAMBIA MEDIDOR POR NO SER COMPATIBLE PARA TELEMEDIDA AGP, SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR INSTALADO CON CARGA DEL PREDIO DANDO OK, SE INSTALA MÓDEM CON SIM CARD, SE REALIZA PRUEBA DE COMUNICACIÓN CON AUTO DIAGNÓSTICO STARBEAT 2 DANDO OK, SE REALIZA AFORO, SE RETIRA MEDIDOR EN TULA #500221, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO TODO QUEDÓ OK PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 5140000 EN 2 DÍAS HÁBILES. |  |  |  |  | 313841 |  | 313841 | CLEMENCIA GAMBA DE CASTILLO | 313841
1029809099 | 1511544820 | 2025-08-11 | 364018 | IT0004 - Cambio | 25020176 | MICROSTAR | 3X(58/100....277/480V), 10-160A, CL1, 6E-2D | CITA AGPE, INSPECCION INTEGRAL FX 1 PARA INSTALACIÓN DE MEDIDA AGPE, SE ENCUENTRA MEDIDOR TRIFASICO FX 1 EN CELDA EXTERNA, PRESTA SERVICIO A , ACOMETIDA CALIBRE 3*8 AWG, POT.INST DE 0.21 KVA, SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO, PRUEBAS OK, SE REALIZA AFORO, SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR, SE INSTALA MEDIDOR AGPE, SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO, PRUEBAS OK, SE INSTALA RTU 53006, SIM CARD 8957123112215366723, SE CREA CUENTA EN STARBEAT V2 Y SE VALIDA TELEMEDIDA A LAS 10:35, TELEMEDIDA OK, MEDIDOR DESCARGA LECTURAS EN 4 CUADRANTES, SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO DE MEDIDOR A USUARIO, UNA VEZ FINALIZADA INSPECCIÓN TODO QUEDA OK, SEÑOR USUARIO PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 6015140000, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 532728 |  |  |  | No encontrado
1029812179 | 1511682147 | 2025-08-11 | 313841 | IT0004 - Cambio | 14520407009 | HEXING | BIC 3X(120/208), 5-100A, Cl 1, 5-2 | RYF 2 VISITA PARA CAMBIO DE MEDIDOR . SE ENCONTRÓ MEDIDA BICUERPO TRIF FX 1 ACOMETIDA 3*8 CONCENTRICA POT INS 0.18 KW PRESTA SERVICIO A INDUSTRIA DE CORTE DE VIDRIO. RP EXTERNO APAGADO. PUERTO DE COMUNICACION DE MEDIDOR DAÑADO PRUEBAS REALIZADAS A MEDIDORS SON CONFORMES.SE RETIRA MEDIDOR Y SE ENVÍA EN KIT DE CUSTODIA A DICTAMEN DE LABORATORIO PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE MEDIDOR COMUNICARSE A LA LÍNEA 5140000. SE INSTALA MEDIDOR HEXING # 14520407009 PRUEBAS FINALES OK SE INSTALA RP QUEDA EMITIDO LECTURA IGUAL A LA DE MEDIDOR. |  |  |  |  | 381263 |  | KR 51 NO 4 A - 73 | 381263 | C CURTIDOR
1029812184 | 1511682152 | 2025-08-11 | 532728 | IT0004 - Cambio | 28336832 | HEXING | HXE12R 5(120)A | //RYF// SEGUNDA VISITACOM_ALTA_DESV -REALIZAR INSPECCION COMPLETAINSTALACION, MEDIDOR Y ACOMETIDA REALIZAR PRUEBAS DE MEDIDA,VERIFICAR CORRECTO CONEXIONADO GARANTIZAR TOMA DE LECTURA EN CUADRANTES Y REPORTAR EN ACTA. REPORTAR POTENCIA INSTANTANEA EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION SE ENCONTRÓ MEDIDOR INTERNO UBICADO EN ARMARIO 4 CUENTAS MAS ,SIN SELLOS EN CC 1/1 ,MEDIDOR NO POSEE 4 CUADRANTES MEDIDA CONVENCIONAL MEDIDOR BASE METÁLICA,CELDA NO CUMPLE NORMA,SE REALIZAN PRUEBAS MEDIDOR,ARROJANDO BAJO PORCENTAJE ,NO REGISTRA CARGAS BAJAS ,CONSUMOS VARÍAN A PERSONAS QUE HABITAN EL PREDIO ,SE EXPLICA PROCEDIMIENTO SE RETIRA MEDIDOR PARA SU ANÁLISIS SEÑOR USUARIO PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A CANALES ENEL ,TEL 6015115115 Y HACERSE PRESENTE EN LABORATORIO TEL 6015140000 PRUEBAS FINALES NORMALES MEDIDOR INSTALADO #59529,SE INSTALA SELLOS FALTANTES ,SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO SE REALIZA AFORO SE DEJA CARTA DEL CAMBIO AL CLIENTE, SEÑOR USUARIO SE SUGIERE ADECUAR LAS INSTALACIONES, |  |  |  |  | 2304792 |  | CONSTRUCTORA SAN JOSE LTDA | 2304792 | KR 21 NO 9 A - 31 LC 43
1029812185 | 1511682153 | 2025-08-11 | 381263 | IT0004 - Cambio | 10200718 | METCOM | MCS30 3X277/480V CL 0,5 5-10 | DTO INS INSPECCIÓN POR FYR MS OBS TRR...SE ENCONTRÓ GMFX60 A LA ALTURA DE RED DE BAJA TENSIÓN ACOMETIDA AÉREA AWG 3*1/0 POT INS 0.14 KW USO INDUSTRIAL PARA TALLER DE CARROS. CT'S 300/5 RELACIÓN OK. SE VALIDA BANDEJA PARTE POSTERIOR OK. SE VALIDA COMUNICACIÓN CON AUTODIAGNOSTICO2 LA CUAL ESTA EN FALLA. SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA RESISTIVA LAS CUALES DAN DENTRO DEL RANGO. NO SE AFORA. SEGÚN QUIEN ATENDIÓ CONSUMOS DEPENDE DE LA DEMANDA DE TRABAJO. SE REALIZA @RESET MÓDEM Y SE CAMBIA SIM PERSISTE FALLA. SE REALIZA @RESET MEDIDOR PERSISTE FALLA. PUERTO DE COMUNICACIÓN DEL MEDIDOR DAÑADO. SE EXPLICA PROCEDIMIENTO A USUARIO. SE RETIRA MEDIDOR PARA LABORATORIO. SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE MEDIDOR LLAMAR A LA LÍNEA 5140000 0 5115115 EN DOS DÍAS HÁBILES. SE DEJA CARTA DE CAMBIO. PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO OK. SE VALIDA COMUNICACIÓN LA CUAL QUEDA OK. SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | 2304783 |  | CONSTRUCTORA SAN JOSE LTDA | 2304783 | KR 21 NO 9 A - 31 LC 47
1029820393 | 1511685167 | 2025-08-11 | 2304792 | IT0004 - Cambio | 28336782 | HEXING | HXE12R 5(120)A | AM. JA/ INSPECCION INTEGRAL PARA VALIDAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR CON LA SIGUIENTES OBS. SE ENCUENTRA MEDIDOR MONOFASICO PRESTA SERVICIO COMERCIAL PARA LOCAL 43 CENTRO COMERCIAL SAN JOSE UBICADO EN CELDA DE MEDIDA NORMALIZADA ARMARIO 12 CUENTAS ACOMETIDA #8AWG SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A MEDIDOR PRESENTA BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO CARGA INSTANTANEA 1.15 KW SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR PARA NORMALIZAR LA MEDIDA PRUEBAS DENTRO DEL RANGO SE REALIZA AFORO SE SELLA CC 1/1 SE HACE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO AGENDAR CITA LA LA LINEA ENEL 5140000 EN LOS 2 PROXIMOS DIAS CLIENTE SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  |  | 2304885 |  |  |  | No encontrado
1029820398 | 1511685168 | 2025-08-11 | 2304783 | IT0004 - Cambio | 28336783 | HEXING | HXE12R 5(120)A | AM. JA/ INSPECCION INTEGRAL PARA VALIDAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR CON LA SIGUIENTES OBS. SE ENCUENTRA MEDIDOR MONOFASICO PRESTA SERVICIO COMERCIAL PARA LOCAL 47 CENTRO COMERCIAL SAN JOSE UBICADO EN CELDA DE MEDIDA NORMALIZADA ARMARIO 12 CUENTAS ACOMETIDA #8AWG SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A MEDIDOR PRESENTA BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO CARGA INSTANTANEA 1.13 KW SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR PARA NORMALIZAR LA MEDIDA PRUEBAS DENTRO DEL RANGO SE REALIZA AFORO SE SELLA CC 1/1 SE HACE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO AGENDAR CITA LA LA LINEA ENEL 5140000 EN LOS 2 PROXIMOS DIAS CLIENTE AUTORIZA CAMBIO EN EL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA CLIENTE SE AUSENTA SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  |  | 2304814 |  | CONSTRUCTORA SAN JOSE LTDA | 2304814 | KR 21 NO 9 A - 31 LC 51
1029820400 | 1511685169 | 2025-08-11 | 2304885 | IT0004 - Cambio | 28336785 | HEXING | HXE12R 5(120)A | AM. JA/ INSPECCION INTEGRAL PARA VALIDAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR CON LA SIGUIENTES OBS. SE ENCUENTRA MEDIDOR MONOFASICO PRESTA SERVICIO COMERCIAL PARA LOCAL 16 CENTRO COMERCIAL SAN JOSE UBICADO EN CELDA DE MEDIDA NORMALIZADA ARMARIO 12 CUENTAS ACOMETIDA #8AWG SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A MEDIDOR NO EMITE PULSOS NO REGISTRA CARGA INSTANTANEA 0.32 KW SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR PARA NORMALIZAR LA MEDIDA PRUEBAS DENTRO DEL RANGO SE REALIZA AFORO SE SELLA CC 1/1 SE HACE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO AGENDAR CITA LA LA LINEA ENEL 5140000 EN LOS 2 PROXIMOS DIAS SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  |  | 2304773 |  |  | 2304773 | KR 21 NO 9 A - 31 LC 144
1029820500 | 1511707199 | 2025-08-11 | 2304814 | IT0004 - Cambio | 28336277 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR SE LLEGA AL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE,SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO,UBICADO EN ARMARIO 24 CUENTAS,ACOMETIDA SUBTERRÁNEA # 8AWG DESDE EL BARRAJE,POTENCIA INST 0,56KW/H,MEDIDOR SIN SELLO EN CC,PRESTA SERVICIO AL LOCAL 51,SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR CON CARGA RESISTIVA Y EQUIPO PATRON,DANDO BAJO PORCENTAJE,SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR,SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO,SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DÍAS HÁBILES PARA SOLICITAR CITA AL LABORATORIO AL 601-5140000,SE REALIZA AFORO,DESPUÉS DEL LA INSPECCIÓN TODO QUEDA FUNCIONANDO,SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 2304904 |  | CENTRO COMERCIAL SAN JOSE | MRSEN1 | 2304904
1029820501 | 1511707200 | 2025-08-11 | 2304773 | IT0004 - Cambio | 28336279 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR SE LLEGA AL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO,UBICADO EN ARMARIO 24 CUENTAS,ACOMETIDA SUBTERRÁNEA # 8AWG DESDE EL BARRAJE,POTENCIA INST 0,47KW/H,MEDIDOR SIN SELLO EN CC,SIN TAPA EN CONEXIONES,PRESTA SERVICIO AL LOCAL 144,SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR CON CARGA RESISTIVA Y EQUIPO PATRON, DANDO BAJO PORCENTAJE,SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR,SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO,SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DÍAS HÁBILES PARA SOLICITAR CITA AL LABORATORIO AL 601-5140000,SE REALIZA AFORO,DESPUÉS DEL LA INSPECCIÓN TODO QUEDA FUNCIONANDO,SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 96926746 |  | Medidor | HEXING | HXE12
1029820503 | 1511707201 | 2025-08-11 | 2304904 | IT0004 - Cambio | 28336281 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR SE LLEGA AL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO,UBICADO EN ARMARIO 24 CUENTAS,ACOMETIDA SUBTERRÁNEA # 8AWG DESDE EL BARRAJE,POTENCIA INST 0,42KW/H,MEDIDOR SIN SELLO EN CC,SIN TAPA EN CONEXIONES,PRESTA SERVICIO AL LOCAL 146,SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR CON CARGA RESISTIVA Y EQUIPO PATRON, DANDO BAJO PORCENTAJE,SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR,SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO,SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DÍAS HÁBILES PARA SOLICITAR CITA AL LABORATORIO AL 601-5140000,SE REALIZA AFORO,DESPUÉS DEL LA INSPECCIÓN TODO QUEDA FUNCIONANDO,SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 96926790 |  | CONSTRUMAX | 3198177 | CL 70 A BIS A NO 116 C - 21 BQ 3 AP 201
1029820667 | 1511709049 | 2025-08-11 | 96926746 | IT0004 - Cambio | 28336024 | HEXING | HXE12R 5(120)A | UL.AB ORDEN PARA VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUCIONAMIENTO DE LA MEDIDA, SE ENCONTRÓ MEDIDOR INTERNO EN ARMARIO 12 CUENTAS , MEDIDOR, MONOFASICO, ACOMETIDA 8 AWG DESDE BARRAJE, SIN SELLO EN CC, CON POT INS 0.43 KW, PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO Y RESISTIVA, MEDIDOR NO PULSA Y PRESENTA BAJO PORCENTAJE, SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR EN TULA SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CONFORMES, SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN LLAMAR 601 5140000 EN LOS DOS PROXIMOS DIAS HÁBILES, @AFORO, SE ENTREGA CARTA, USO RESIDENCIAL, AL FINALIZAR INSPECCIÓN TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 96926878 |  | FLORIDA DE ENGATIVA 1 | Residencial | Básica
1029820668 | 1511709050 | 2025-08-11 | 96926790 | IT0004 - Cambio | 28336023 | HEXING | HXE12R 5(120)A | UL.AB ORDEN PARA VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUCIONAMIENTO DE LA MEDIDA, SE ENCONTRÓ MEDIDOR INTERNO EN ARMARIO 12 CUENTAS , MEDIDOR MONOFASICO, ACOMETIDA 8 AWG DESDE BARRAJE, SIN SELLO EN CC, CON POT INS 0.16 KW, PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO Y RESISTIVA, MEDIDOR NO PULSA Y PRESENTA BAJO PORCENTAJE, SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR EN TULA SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CONFORMES, SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN LLAMAR 601 5140000 EN LOS DOS PROXIMOS DIAS HÁBILES, @AFORO, SE ENTREGA CARTA, USO RESIDENCIAL, AL FINALIZAR INSPECCIÓN TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 96926938 |  |  |  | No encontrado
1029820669 | 1511709051 | 2025-08-11 | 96926878 | IT0004 - Cambio | 28336017 | HEXING | HXE12R 5(120)A | UL.AB ORDEN PARA VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUCIONAMIENTO DE LA MEDIDA, SE ENCONTRÓ MEDIDOR INTERNO EN ARMARIO 12 CUENTAS , MEDIDOR MONOFASICO, ACOMETIDA 8 AWG DESDE BARRAJE, SIN SELLO EN CC, CON POT INS 0.17 KW, PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO Y RESISTIVA, MEDIDOR NO PULSA Y PRESENTA BAJO PORCENTAJE, SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR EN TULA SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CONFORMES, SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN LLAMAR 601 5140000 EN LOS DOS PROXIMOS DIAS HÁBILES, @AFORO, USO RESIDENCIAL, AL FINALIZAR INSPECCIÓN TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 106502374 |  | CL 66 NO 50 B - 05 AP 301 | MRSEN1 | Residencial
1029820671 | 1511709052 | 2025-08-11 | 96926938 | IT0004 - Cambio | 28336021 | HEXING | HXE12R 5(120)A | UL.AB ORDEN PARA VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUCIONAMIENTO DE LA MEDIDA, SE ENCONTRÓ MEDIDOR INTERNO EN ARMARIO 12 CUENTAS , MEDIDOR, MONOFASICO, ACOMETIDA 8 AWG DESDE BARRAJE, SIN SELLO EN CC, CON POT INS 0.W2 KW, PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO Y RESISTIVA, MEDIDOR NO PULSA Y PRESENTA BAJO PORCENTAJE, SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR EN TULA SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CONFORMES, SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN LLAMAR 601 5140000 EN LOS DOS PROXIMOS DIAS HÁBILES, @AFORO, SE ENTREGA CARTA, USO RESIDENCIAL, AL FINALIZAR INSPECCIÓN TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 978988 |  |  |  | No encontrado
1029820735 | 1511710437 | 2025-08-11 | 106502374 | IT0004 - Cambio | 37295536942 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | LM.USUARIO NO CLIENTE, CUENTA REF.INSTALAR MACROMOL 2@ALTURA RED DE BT/CD 19640TR1 COORDENADAS 4.66193928,-74.07827598 DIRECCIÓN KR 50 A #65/FX40/CTS 200-5A/POT INST. 22.3 KW.CTS CON SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE ABIERTAS CTS DAÑADOS MED NO REGISTRA PRUEBAS AL-100%.MEDIDOR SIN SELLO EN CC 2/2.SE PROCEDE CON RETIRÓ DE @MED,@CABLE Y @CAJA DE MED, CAJA RPSE @REEMPLAZAN CTS SE @INSTALA 1@JUEGO DE 3@CTS 200/5 FX40,SE INSTALA MACROMOL MED INSTALADO MARCA INHEMETERPRUEBAS FINALES OK,SE INSTALA 1@MODEM @SIMCARD 5420950 SE VALIDA Y SE GARANTIZA @TELEMEDIDA CON APP AUTODIAG 2 TELEMEDIDA INICIAL Y FINAL OK, SE INSTALA @1CAJA @3MCINT BAND @2HEBILLAS @1BORN PRUEBA, @6CONECTOR PERFO SE UTILIZAN @4CONECTOR PARA ENERGIZAR CTS Y NEUTRO Y SE UTILIZAN 5@MTS CABLE PAR TELEF Y 2@ CONECTOR DE PERFO PARA ENERGIZAR FUENTE DE MODEM,@0.5MTS CABLE 12X12 @5MTS DE CABLE FLEX#12, 1@PERNO SEGURIDAD Y @1CONJUNTO CIERRE |  |  |  |  | 2517130 |  | Básica | MRSEN1 | 1
1029820744 | 1511710438 | 2025-08-11 | 978988 | IT0004 - Cambio | 37295537106 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | LM.USUARIO NO CLIENTE, CUENTA REF.INSTALAR MACROMOL 2@ALTURA RED DE BT/CD 19636TR1 COORDENADAS 4.66285659,-74.0783052 DIRECCIÓN KR 50 B # 66 /FX80/CTS 400-5A/POT INST 17.0KW.CTS CON SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE ABIERTAS CTS DAÑADOS MED NO REGISTRA PRUEBAS AL-100%.MEDIDOR SIN SELLO EN CC 2/2.SE PROCEDE CON RETIRÓ DE @MED,@CABLE Y @CAJA DE MED,SE @REEMPLAZAN CTS SE @INSTALA 1@JUEGO DE 3@CTS 400/5 FX80 ,SE INSTALA MACROMOL MED INSTALADO 1 MARCA INHEMETER PRUEBAS FINALES OK,SE INSTALA 1@MODEM @SIMCARD 5420949 SE VALIDA Y SE GARANTIZA @TELEMEDIDA CON APP AUTODIAG 2 TELEMEDIDA INICIAL Y FINAL OK, SE INSTALA @1CAJA @3MCINT BAND @2HEBILLAS @1BORN PRUEBA, @6CONECTOR PERFO SE UTILIZAN @4CONECTOR PARA ENERGIZAR CTS Y NEUTRO Y SE UTILIZAN 5@MTS CABLE PAR TELEF Y 2@ CONECTOR DE PERFO PARA ENERGIZAR FUENTE DE MODEM,@0.5MTS CABLE 12X12 @5MTS DE CABLE FLEX#12, 1@PERNO SEGURIDAD Y @1CONJUNTO CIERRE |  |  |  |  | 1359207 |  | Medidor | HEXING | HXE12
1029820995 | 1511712296 | 2025-08-11 | 2517130 | IT0004 - Cambio | 28336781 | HEXING | HXE12R 5(120)A | AM. JA/ INSPECCION INTEGRAL PARA VALIDAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR CON LA SIGUIENTES OBS. SE ENCUENTRA MEDIDOR MONOFASICO PRESTA SERVICIO COMERCIAL PARA LOCAL C/24 CENTRO COMERCIAL SABANA PLAZA UBICADO EN CELDA DE MEDIDA NORMALIZADA ARMARIO 12 CUENTAS ACOMETIDA #8AWG SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A MEDIDOR PRESENTA BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO CARGA INSTANTANEA 0.23 KW SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR PARA NORMALIZAR LA MEDIDA PRUEBAS DENTRO DEL RANGO SE REALIZA AFORO SE SELLA CC 1/1 SE HACE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO AGENDAR CITA LA LA LINEA ENEL 5140000 EN LOS 2 PROXIMOS DIAS SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  |  | 1359208 |  | Comercial | Básica | MRSEN1
1029821031 | 1511715331 | 2025-08-11 | 1359207 | IT0004 - Cambio | 28336381 | HEXING | HXE12R 5(120)A | ORDEN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO MEDIDOR PRESTA SERVICIO A HOTEL PISO 3 ACOMETIDA 2X8 AWG DESDE CAMARA DE INSPECCIÓN .POT.INST.0.14KW,SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR DANDO EN BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO PRUEBAS CON EQUIPO PATRON I2D 8701, SE ENCONTRO MEDIDOR SIN SELLOS DE TAPA PRINCIPAL 0/2 SE LE INFORMA AL CLIENTE Y SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR. SE INSTALA MEDIDOR NÚMERO 28336381 MARCA HEXING, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CON CARGA DE PREDIO, MEDIDOR CONFORME REGISTRANDO EN EL RANGO PERMITIDO, PREDIO QUEDA CON SERVICIO DESPUÉS DEL CAMBIO, SE REALIZA DEFINIDOR DE MEDIDA TÉCNICA CODIGO SQOD6YUST INSTALANDO CONJUNTO DE CIERRE SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO Y ACTA AL CLIENTE, PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE AL 5140000 |  |  |  |  | 96926866 |  | Básica | MRSEN1 | 1
1029821045 | 1511715332 | 2025-08-11 | 1359208 | IT0004 - Cambio | 28336382 | HEXING | HXE12R 5(120)A | ORDEN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO MEDIDOR PRESTA SERVICIO A HOTEL PISO 4 ACOMETIDA 2X8 AWG DESDE CAMARA DE INSPECCIÓN .POT.INST.0.15KW,SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR DANDO EN BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO PRUEBAS CON EQUIPO PATRON I2D 8701, SE ENCONTRO MEDIDOR SIN SELLOS DE TAPA PRINCIPAL 0/2 SE LE INFORMA AL CLIENTE Y SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR. SE INSTALA MEDIDOR NÚMERO 28336382 MARCA HEXING, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CON CARGA DE PREDIO, MEDIDOR CONFORME REGISTRANDO EN EL RANGO PERMITIDO, PREDIO QUEDA CON SERVICIO DESPUÉS DEL CAMBIO, SE REALIZA DEFINIDOR DE MEDIDA TÉCNICA CODIGO DO1VOIY8E INSTALANDO CONJUNTO DE CIERRE SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO Y ACTA AL CLIENTE, PARA MAS INFORMACIÓN COMUNICARSE AL 5140000 |  |  |  |  | 500526 |  | Básica | INT 1 | 500526
1029821101 | 1511716610 | 2025-08-11 | 96926866 | IT0004 - Cambio | 28336018 | HEXING | HXE12R 5(120)A | UL.AB ORDEN PARA VERIFICACIÓN DE ESTADO Y FUCIONAMIENTO DE LAMEDIDA, SE ENCONTRÓ MEDIDOR INTERNO EN ARMARIO 12 CUENTAS , MEDIDOR, MONOFASICO, ACOMETIDA 8 AWG DESDE BARRAJE, SIN SELLO EN CC, CON POT INS 0.12 KW, PRUEBAS A MEDIDOR CON CARGA DEL PREDIO Y RESISTIVA, MEDIDOR NO PULSA Y PRESENTA BAJO PORCENTAJE, SE PROCEDE CON CAMBIO DE MEDIDOR EN TULA SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO, PRUEBAS A MEDIDOR INSTALADO CONFORMES, SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN LLAMAR 601 5140000 EN LOS DOS PROXIMOS DIAS HÁBILES, @AFORO, USO RESIDENCIAL, AL FINALIZAR INSPECCIÓN TODO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 2335072 |  |  |  | No encontrado
1029821102 | 1511716611 | 2025-08-11 | 500526 | IT0004 - Cambio | 37295536959 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | DPTO.INSP.TEC INSTALACION MACROMOL SE REALIZA INSTALACION DE MACROMOL FX.80 CON CTS DE 400/5 EN CD 34155TR1 DE 75 KVA TIPO H CON 3 BAJANTES POR SALIDA DE TRANSFORMADOR EN CABLE 4/0 POT.INST.17.7 CON CARGAS VARIABLES MACROMEDIDOR EXISTENTE FX 80 CON CTS DE 400/5 EL CUAL NO REGISTRA DISPLEY APAGADO SE ENCUENTRAN SEÑALES DE TENSION Y CORRIENTES DESCONECTADAS SE REALIZA RETIRO DE MACROMEDIDOR TRADICIONAL SE REALIZA PRUEBAS A MACROMOL INSTALADO CONFORNES CONSIGNADAS EN EL ACTA PRUEBA DE COMUNICACION CON APLICATIVO STAR BEAT CONFORME SE VERIFICA SERVICIO LUEGO DE LA INSPECCION TODO QUEDA FUNCIONANDO NORMALNO SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON POR RIESGO DE CAIDA MACROMOL A LA ALTURA DE RED DE BT SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SE INSTALAN 5 MTRS DE CABLE PAR TELEFONICO PARA ALIMENTACION DE MODEM SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 2305017 |  |  |  | No encontrado
1029821291 | 1511733015 | 2025-08-11 | 2335072 | IT0004 - Cambio | 37295537395 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | INSPECCIÓN MEDIDA ESPECIAL INSPECCIÓN PARA VERIFICAR CONDICIONES DEL SERVICIO Y POSIBLE INSTALACIÓN DE EQUIPO MACRO-MOL A CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 61934TR1#TR1, CON 3 BAJANTES X CT CALIBRE 4/0AWG CON POTENCIA INSTANTÁNEA DE 36.88KW,CON MACROMEDIDOR TRADICIONAL CON SEÑALES DESCONECTADAS 3/3 CON PRUEBAS AL -100, SE CAMBIA Y SE INSTALA MACRO MOL A LA ALTURA DE BAJA TENSIÓN, CON CTS DE FACTOR FX 80 DE 400/5, PRUEBAS CONFORMES CON % DE ERROR DE 2, PRUEBAS DANDO OK, SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO. SE INSTALAN LAS DOS ESCALERAS, SE RETIRA CELDA ENCONTRADA.SE INSTALA PAR TELEFÓNICO. |  |  |  |  | 700559 |  | MANUEL ANTONIO SANABRIA ROA | 700559 | KR 66 NO 107 - 52
1029821403 | 1511733708 | 2025-08-11 | 2305017 | IT0004 - Cambio | 28336784 | HEXING | HXE12R 5(120)A | AM. JA/ INSPECCION INTEGRAL PARA VALIDAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR CON LA SIGUIENTES OBS. SE ENCUENTRA MEDIDOR MONOFASICO PRESTA SERVICIO COMERCIAL PARA LOCAL 89 CENTRO COMERCIAL SAN JOSE UBICADO EN CELDA DE MEDIDA NORMALIZADA ARMARIO 12 CUENTAS ACOMETIDA #8AWG SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A MEDIDOR PRESENTA BAJO PORCENTAJE DE REGISTRO CARGA INSTANTANEA 0.66 KW SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR PARA NORMALIZAR LA MEDIDA PRUEBAS DENTRO DEL RANGO SE REALIZA AFORO SE SELLA CC 1/1 SE HACE ENTREGA CARTA CAMBIO DE MEDIDOR SEÑOR USUARIO SI DESEA ESTAR PRESENTE EN DICTAMEN DE LABORATORIO AGENDAR CITA LA LA LINEA ENEL 5140000 EN LOS 2 PROXIMOS DIAS CLIENTE AUTORIZA CAMBIO EN EL MOMENTO DEL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA CLIENTE SE AUSENTA SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO |  |  |  |  | 492684 |  |  |  | No encontrado
1029821516 | 1511734780 | 2025-08-11 | 700559 | IT0004 - Cambio | 23911686 | HEXING | HXE34K CONX. DIRECTA 5(120)A, 5.2 | HURT BT,REALIZAR INSPECCION INTEGRAL A LA MEDIDA,SE LLEGA A LA DIRECCIÓN DONDE FUNCIONA CAFETERIA,FX.1,ACOMETIDA #3X8AWG.POTENCIA INSTANTANEA 0.96KW,CELDA DE MEDIDA TRIFASICA TIPO PLANA CON VISOR OPACO Y SIN SELLO,MEDIDOR REGISTRA UN BAJO PORCENTAJE EL DISCO DEL MEDIDOR GIRA POR INTERVALOS AL -58%.MEDIDOR SE BASE Y CARCAZA METALICA.SE REALIZAN PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA DEL CLIENTE CON EQUIPO PATRON DANDO DENTRO DEL RANGO.EL .SE CAMBIA EL VISOR PARA GARANTIZAR LA TOMA DE LECTURA.PARA REALIZAR EL CAMBIO SE POSICIONA LA ESCALERA PARA DESCONECTAR LA ACOMETIDA.SE DEJA SELLLADO.MEDIDOR RETIRADO ES ENVIADO AL LABORATORIO PARA SU DICTAMEN.SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO.SE DEBE REALIZAR EL ANALISIS PARA CAMBIO DE MODALIDAD PREDIO COMERCIAL.CLIENTE ACEPTA COSTO Y CONDICIONES CUALQUIER COBRO SE VERA REFLEJADO EN LA FACTURA,SE REALIZA AFORO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO.@MMTCAJA.@ALTURAS |  |  |  |  | 2305029 |  |  |  | No encontrado
1029821612 | 1511747896 | 2025-08-11 | 492684 | IT0004 - Cambio | 37295536934 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | DPTO.INSP.TEC INSTALACION MACROMOL SE REALIZA INSTALACION DE MACROMOL FX.80 CON CTS DE 400/5 EN CD 34159 TR1. DE 75 KVA TIPO H CON 2 BAJANTES POR SALIDA DE TRANSFORMADOR EN CABLE 4/0 POT.INST.14.7 CON CARGAS VARIABLES MACROMEDIDOR EXISTENTE FX 80 CON CTS DE 400/5 EL CUAL NO REGISTRA SE ENCUENTRAN SEÑALES DE TENSION Y CORRIENTES DESCONECTADAS SE REALIZA RETIRO DE MACROMEDIDOR TRADICIONAL SE REALIZA PRUEBAS A MACROMOL INSTALADO CONFORNES CONSIGNADAS EN EL ACTA PRUEBA DE COMUNICACION CON APLICATIVO STAR BEAT CONFORME NO SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON POR RIESGO DE CAIDA MACROMOL A LA ALTURA DE RED DE BT SE VERIFICA SERVICIO LUEGO DE LA INSPECCION TODO QUEDA FUNCIONANDO NORMAL SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SE INSTALAN 5 MTRS DE CABLE PAR TELEFONICO PARA ALIMENTACION DE MODEM SE ANEXAN FOTOS |  |  |  |  | 2517073 |  |  |  | No encontrado
1029821653 | 1511768363 | 2025-08-11 | 2305029 | IT0004 - Cambio | 28336280 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR SE LLEGA AL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO,UBICADO EN ARMARIO 24 CUENTAS,ACOMETIDA SUBTERRÁNEA # 8AWG DESDE EL BARRAJE,POTENCIA INST 0,42KW/H,MEDIDOR SIN SELLO EN CC,SIN TAPA EN CONEXIONES,PRESTA SERVICIO AL LOCAL 79,SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR CON CARGA RESISTIVA Y EQUIPO PATRON, DANDO BAJO PORCENTAJE,SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR,SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO,SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DÍAS HÁBILES PARA SOLICITAR CITA AL LABORATORIO AL 601-5140000,SE REALIZA AFORO,DESPUÉS DEL LA INSPECCIÓN TODO QUEDA FUNCIONANDO,SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 2638108 |  | Residencial | Básica | MRSEN1
1029821655 | 1511768369 | 2025-08-11 | 2517073 | IT0004 - Cambio | 28336278 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCIÓN PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR SE LLEGA AL CENTRO COMERCIAL SABANA PLAZA, SE ENCUENTRA MEDIDOR INTERNO,UBICADO EN ARMARIO 24 CUENTAS,ACOMETIDA SUBTERRÁNEA # 8AWG DESDE EL BARRAJE,POTENCIA INST 0,12KW/H,MEDIDOR SIN SELLO EN CC,SIN TAPA EN CONEXIONES,PRESTA SERVICIO AL LOCAL 264,SE REALIZAN PRUEBAS AL MEDIDOR CON CARGA RESISTIVA Y EQUIPO PATRON, DANDO BAJO PORCENTAJE,SE REALIZA CAMBIO DE MEDIDOR,SE ENVÍA A DICTAMEN DE LABORATORIO,SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DÍAS HÁBILES PARA SOLICITAR CITA AL LABORATORIO AL 601-5140000,SE REALIZA AFORO,DESPUÉS DEL LA INSPECCIÓN TODO QUEDA FUNCIONANDO,SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 2668365 |  |  |  | No encontrado
1029822335 | 1511794332 | 2025-08-11 | 2638108 | IT0004 - Cambio | 59557 | NINGBO | N12U01 1x120V 5-100A, CL1 6E 2D | DTO INS PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR....OBS TRR..SE ENCONTRO MEDIDOR INTERNO EN CELDA 2 CUENTA ACOMETIDA 2*8 POT INS 0.29 KW SIN SELLOS EN CAJA CONEXIONES NI TAPA PRESTA SERVICIO RESIDENCIAL,MEDIDOR NO EMITE PULSOS,BAJO PORCENTAJE USUARIO NOTIFICADO EN ORDEN DE TRABAJO ANTERIOR# 1510037344 RESULTADO NOTIFICACION CAMBIO MEDIDOR ACEPTA COSTOS Y CONDICIONES SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DIAS HABILES PARA INDAGAR Y/O AGENDAR CITA PARA VERIFICACION EN LABORATIO/INF AL 6015115115 SE AFORA EN COMPAÑIA DE USUARIO,SE DEJA CARTA CAMBIO MEDIDOR DESPUES DE LA INSPECCION QUEDA TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO. |  |  |  |  | 2668449 |  | 2668449 |  | 2668449
1029822337 | 1511794334 | 2025-08-11 | 2668365 | IT0004 - Cambio | 28336336 | HEXING | HXE12R 5(120)A | DTO INS PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR....OBS TRR..SE ENCONTRO MEDIDOR INTERNO EN CELDA 2 CUENTA ACOMETIDA 2*8 POT INS 0.20 KW SIN SELLOS EN CAJA CONEXIONES NI TAPA PRESTA SERVICIO RESIDENCIAL,MEDIDOR NO EMITE PULSOS,BAJO PORCENTAJE SE INFORMA A USUARIO CAMBIO MEDIDOR ACEPTA COSTOS Y CONDICIONES SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DIAS HABILES PARA INDAGAR Y/O AGENDAR CITA PARA VERIFICACION EN LABORATIO/INF AL 6015115115 SE AFORA EN COMPAÑIA DE USUARIO,SE DEJA CARTA CAMBIO MEDIDOR DESPUES DE LA INSPECCION QUEDA TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO. |  |  |  |  | 1627963 |  | CL 75 NO 80 B - 17 AP 200 | LUIS A MOJICA A | 1627963
1029822338 | 1511794338 | 2025-08-11 | 2668449 | IT0004 - Cambio | 59547 | NINGBO | N12U01 1x120V 5-100A, CL1 6E 2D | DTO INS PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR....OBS TRR..SE ENCONTRO MEDIDOR INTERNO EN CELDA 2 CUENTA ACOMETIDA 2*8 POT INS 0.11 KW SIN SELLOS NI TAPA EN CAJA CONEXIONES PRESTA SERVICIO RESIDENCIAL,MEDIDOR NO EMITE PULSOS,BAJO PORCENTAJE SE INFORMA A USUARIO CAMBIO MEDIDOR ACEPTA COSTOS Y CONDICIONES SEÑOR USUARIO CUENTA CON 2 DIAS HABILES PARA INDAGAR Y/O AGENDAR CITA PARA VERIFICACION EN LABORATIO/INF AL 6015115115 SE AFORA EN COMPAÑIA DE USUARIO,SE DEJA CARTA CAMBIO MEDIDOR DESPUES DE LA INSPECCION QUEDA TODO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO. |  |  |  |  | 700552 |  |  |  | No encontrado
1029822355 | 1511804003 | 2025-08-11 | 1627963 | IT0004 - Cambio | 37295537361 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | INST MAC MOL CD 36493 TR1. POTENCIA INST 55 KW, ACOMETIDA 6X4/0 PRESTA SERVICIO AL SECTOR COMERCIAL Y RESIDENCIAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA VARIABLE DANDO AL -100% DE ERROR CON SEÑALES DE TENSIÓN Y CORRIENTE DESCONECTADAS SE INSTALAN CTS 300/5 FX60 MODEM SQ22CD11328 SIM 57101702405420947. BORNERA 2MTS DE CABLE MONOPOLAR SMT 0.50CM CABLE 12X12 SE RETIRA E INSTALA CAJA TRIFASICA, 3MT CINTA BANDI. 2 HEBILLAS. 4 CONECTORES SE INSTALA CONJUNTO DE CIERRE CABLE 2 MTS@PARTELEFONICO SE VERIFICA COMUNICACIÓN POR APLICATIVO STARBEAT OK SE REALIZAN PRUEBAS FINALES CON CARGA VARIABLE DANDO DENTRO DEL RANGO SE INSTALAN SELLOS, INSTALACIÓN QUEDA FUNCIONANDO NORMALMENTE SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  |  | 493596 |  |  |  | No encontrado
1029822531 | 1511826812 | 2025-08-11 | 700552 | IT0004 - Cambio | 60146 | NINGBO | N12U01 1x120V 5-100A, CL1 6E 2D | HURT BT,REALIZAR INSPECCION INTEGRAL A LA MEDIDA,SE LLEGA A LA DIRECCIÓN DONDE FUNCIONA OFICINA EN SUGUNDO PISO,FX.1,ACOMETIDA #8AWG DESDE EL BARRAJE HASTA EL MEDIDOR.POTENCIA INSTANTANEA 0.29KW,CELDA DE MEDIDA TRIFASICA 2 CUENTAS VERTICAL CON 1 CLIENTE MAS Y CONVISOR OPACO,MEDIDOR REGISTRA UN BAJO PORCENTAJE AL -16%.SE REALIZAN PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA DEL CLIENTE CON EQUIPO PATRON DANDO DENTRO DEL RANGO.SE DEJA SELLLADO.MEDIDOR RETIRADO ES ENVIADO AL LABORATORIO PARA SU DICTAMEN.SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO.SE DEBE REALIZAR EL ANALISIS PARA CAMBIO DE MODALIDAD PREDIO COMERCIAL.CLIENTE ACEPTA COSTO Y CONDICIONES CUALQUIER COBRO SE VERA REFLEJADO EN LA FACTURA,SE REALIZA AFORO,SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO. |  |  |  |  | 93268239 |  | HERMENCIA MARTINEZ | 1 | Medidor
1029822873 | 1511841551 | 2025-08-11 | 493596 | IT0004 - Cambio | 37295537114 | INHEMETER | 3F-4H 5/10A 0.5s | GB/OT CON CLIENTE REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE MACROMOL EN EL CD 34160TR1 DE 75KW/SE ENCONTRÓ CON MEDIDA MACRO CONVENCIONAL SIN REGISTRAR/POT INST 9KW/BAJANTES 6X2/0AWG/SE PROCEDE A RETIRAR MEDIDOR ENCONTRADO/SE INSTALA MEDIDOR INHEMETER NUMERO 37295537114/3 CTS DE 300:5A MARCA HEXING NUMEROS 2510060409,14Y392/MEGACELDA,CONJUNTO DE CIERRE,PERNO,BORNERO,0.5MTS DE CABLE 12X12,ANTENA,10 MTS DE CABLE MONOPOLAR,MÓDEM,SIMCARD,6 CONECTORES DE PERFORACIÓN,3MTS DE CINTA BANDIT Y DOS HEBILLAS/PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DANDO DENTRO DEL RANGO/PRUEBA DE TELEMEDIDA DURANTE Y DESPUÉS OK/SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO TODO QUEDA FUNCIONANDO NORMAL/@MMTCAJA,@MMTACO,@2XPRUEBA,@INSTMOL,@ALTURA.
1029822880 | 1511842068 | 2025-08-11 | 93268239 | IT0004 - Cambio | 28336843 | HEXING | HXE12R 5(120)A | INSPECCION PARA VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDOR. SE LLEGA A PREDIO. SE ENCUENTRA MEDIDOR EXTERNO. ACOMETIDA #8. POTENCIA INSTANTANEA 1.19KW. FUNCIONA FAMA. SE REALIZAN PRUEBAS A MEDIDOR. MEDIDOR NO PULSA. SE LE EXPLICA PROCEDIMIENTO A CLIENTE SOBRE CAMBIO DE MEDIDOR. CLIENTE ACEPTA. SE INSTALA MEDIDOR NUEVO QUE FUNCIONA DENTRO DEL RANGO NORMAL. MEDIDOR RETIRADO ES LLEVADO A LABORATORIO PARA SU ANALISIS. SE REALIZA AFORO. SE ASESORA CLIENTE. SE ENTREGA CARTA DE CAMBIO AL CLIENTE. DESPUES DE LA INSPECCION TODO QUEDA FUNCIONANDO NORMAL. SE ANEXAN FOTOS